精华制药

集团股份有限公司

MES、SCADA系统

需求说明

起草

| 起草部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

审核

| 审核部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

批准

| 批准部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

目录

1 概述及目的	6

1.1 项目概述	6

1.1.1 范围	6

1.1.2 标准	6

1.1.3 定义	7

1.1.4 参考	8

1.1.5 缩写	9

1.2 编制目的	11

2 MES系统需求	12

2.1 总体需求	12

2.2 工艺处方	13

2.3 生产管理	15

2.4 生产指令	17

2.5 物料流转管理	19

2.6 质检管理	24

2.7 设备管理需求	25

2.7.1 总体需求	25

2.7.2 首页看板需求	26

2.7.3 设备台账需求	26

2.7.4 变更管理需求	27

2.7.5 设备点检需求	27

2.7.6 设备保养需求	29

2.7.7 故障维修需求	30

2.7.8 备品备件需求	31

2.7.9 统计分析需求	33

2.7.10 知识库需求	34

2.7.11 基础配置需求	35

2.8 可视化需求	36

2.9 可用性	38

2.10 电子签名	40

2.11 数据完整性	40

2.12 访问控制	41

2.13 审计追踪	43

3 SCADA需求	44

3.1 总体需求	44

3.2 具体功能需求	44

4 其他需求	46

4.1 供应商需求	46

4.2 服务需求	48

4.3 验证需求	49

5 附件	53

5.1 设备采集清单	53

概述及目的

项目概述

范围

项目名称：精华制药集团股份有限公司提取车间、制剂车间MES、SCADA项目

项目所在地：中国-江苏

实施品种：中药制剂

精华制药提取车间、制剂车间MES、SCADA项目的关注点包括，但不限于：

（一）打破信息孤岛，满足工厂管控一体化的需要

解决由于设备或系统之间彼此独立、难以通信，导致各应用系统间数据不能共享，业务无法协同的问题；

同时，以生产为核心驱动相关业务管理功能，满足工厂管控一体化管理需要。

（二）规范业务流程，解决由于业务操作不规范造成的问题。

（三）物料转运标识、识别、记录。

（四）设备安全，保障生产。

（五）安全、合规、可追溯。

标准

通过建立该平台，实现车间药品生产电子化，主要建设目标如下：

- 解决生产管理痛点：打破ERP与生产现场的“断层”，实现生产数据实时采集、过程透明化管控，解决计划落地难、进度反馈滞后等问题。同时满足 GMP 对生产数据 “实时记录、不可篡改” 的要求。

- 强化质量追溯能力：通过生产数据记录（人、机、料、法、环），实现质量问题快速溯源，降低质量损失成本，降低因数据不合规导致的监管处罚风险。

- 物料流转过程记录：将生产处方设计与工艺要求固化到系统流程中，对车间物料流转流程进行管理与监控，对物料流转数据进行全程防错与追踪，从而进一步提升生产质量管理水平。

- 提升资源利用效率：通过设备运行数据监控、产能负荷分析，优化设备调度与排产，提高设备 OEE（综合效率）和产能利用率。

- 支撑数字化决策：基于生产数据的可视化分析（报表、看板），为管理层提供客观决策依据，推动管理模式从“经验驱动”向“数据驱动”转型，同时为监管检查提供快速数据调取能力。

定义

处方：系统中成品的主要文件，包括生产工艺路线、工艺要求、生产设备、需要投料的物料、投料量等信息；

物料：系统中会使用到的原辅料、试剂、中间产品和耗材等。

生产工序：某一生产模块，比如灌装等；

生产单元：某一生产工序中的组成，比如配液等；

操作：某一生产单元中的组成，比如前清，生产前确认等；

步骤：某一操作中的具体步骤，比如设备确认等；

成品：最终包装入库的产品；

中间产品：已经经过一定生产过程，但尚未最终成为产品的中间产品，比如灌装半成品；

工单：由生产计划分解后创建出的生产执行工作单据；

物料批次:同一工艺条件下连续生产的物料，被认为是属于一个物料批次；

物料子批次：将物料批次通过生产工艺需求、设备需求或其他自定义的方式拆分成需要的子批次；

参考

| 序号 | 文档 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | ANSI/ISA-95 (S95) | 美国国家标准学会 (ANSI) / 国际自动化学会 (ISA) - 企业系统与控制系统集成国际标准 |
|  | GB/T 20720-2006 | 中华人民共和国国标 - 企业控制系统集成 |
|  | ANSI/ISA-88 (S88) | 美国国家标准学会 (ANSI) / 国际自动化学会 (ISA) – 批次控制 |
|  | IEC 61131-3 Programmable Controllers - Part 3: Programming Languages | 国际电工委员会 (IEC) - 可编程逻辑控制器标准第三部分：编程语言 |
|  | IEC 61131-4 Programmable Controllers - Part 4: User Guidelines | 国际电工委员会 (IEC) - 可编程逻辑控制器标准第四部分：用户指南 |
|  | IEC61158 | 国际电工委员会 (IEC) - 现场总线标准 |
|  | GAMP5: Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) Guide for Validation of Automated Systems in Pharmaceutical Manufacture | 国际制药工程协会 – 良好自动化生产实践指南第5版 |
|  | 21 Code of Federal Regulations, Part 210 & 211 | 联邦食品药品管理局 – 联邦法规21章210款和211款：药品生产、加工、包装或储存的现行管理规范（cGMP） |
|  | 21 Code of Federal Regulations, Part 11 | 联邦食品药品管理局 – 联邦法规21章11款：电子记录和电子签名 |
|  | CFDA GMP Release 2010 | 2010年新版GMP |

缩写

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| ANSI | American National Standards Institute | 美国国家标准学会 |
| CFDA | China Food and Drug Administration | 国家食品药品监督管理总局 |
| FDS | Functional Design Specification | 功能设计说明 |
| DQ | Design Qualification | 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Test | 工厂验收测试 |
| FDA | US Food and Drug Administration | 食品和药品管理局（美国） |
| GAMP | Good Automation Manufacturing Practice | 良好自动化制造规范 |
| GMP | Good Manufacture Practice | 药品生产质量管理规范（中国） |
| IQ | Installation Qualification | 安装确认 |
| ISPE | International Society of Pharmaceutical Engineers | 国际制药工程协会 |
| MES | Manufacturing Execution System | 生产制造执行系统 |
| OQ | Operational Qualification | 运行确认 |
| PLC | Programmable Logic Controller | 可编程逻辑控制器 |
| PQ | Performance Qualification | 性能确认 |
| QA | Quality Assurance | 质量保证 |
| QC | Quality Control | 质量控制 |
| SAT | Site Acceptance Test | 现场验收测试 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
| UPS | Uninterruptible Power System | 不间断电源 |
| URS | User Requirements Specification | 用户需求说明 |

编制目的

本URS是针对精华制药集团股份有限公司(以下简称精华制药)车间制造执行系统(以下简称MES)、数据采集与监视控制系统（以下简称SCADA）的用户需求规范定义，是基于制药行业法规、精华制药的生产工艺和管理规范，结合国内外行业的先进理念和工厂原实践经验与现阶段需求而编制。本文件定义了MES、SCADA系统的功能、范围和合规性要求，为制造执行系统的设计、实施提供指导和规范。此文件仅限招标使用。

MES、SCADA系统用户需求说明书（以下简称URS）是与选定的MES、SCADA系统供应商签订合同的一个主要部分。供应商要遵守本文件里的信息和条件以及购买条款和条件。当此文件与制造商的标准有冲突时，以此文件的要求为准。但当此文件与国家的标准法规有冲突时，以国家的标准法规为准。在项目实施过程中，如果因实际情况必需做出方案调整时，供应商应积极响应甲方需求。

URS作为供应商编制系统、设计制造、调试和服务技术条款的基础，供应商应根据本文件需求逐条做出响应，提供其技术要求是否满足本文件需求标准，如有风险事件和不符合项应列出，并详细说明或提供解决方案。本URS适用于MES、SCADA项目设计与施工。供应商应将本URS作为中标后详细设计及深化，集成，施工的基础。

尽管遵照相关的标准和规范以及本URS要求，精华制药对项目的建议、检查和确认，进行了MES、SCADA系统的设计施工，仍不能减供应商对本系统应负的所有责任。

在确定系统供应商后，供应商应在对项目进行详细需求分析后，制定最终版URS交精华制药批准，并作为最终施工和确认验收的可接受标准。

MES系统需求

总体需求

| 序号 | 具体要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 记录生产车间指定生产流程的关键信息； | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统需要是制药行业专用系统，符合制药行业特性。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 提供与自动化设备、ERP系统系统等接口程序。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 提供整套MES系统及接口程序的安装、调试及验收。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 提供整套MES系统及接口程序的技术培训。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统可实现工艺设备信息的自动采集，数据自动录入。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统支持B/S架构且支持多种终端使用，包括PC机、移动平板、一体机等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统可提供用户自定义设计的BI展示模块(报表、电子看板)，同时支持多种数据源连接，方便从第三方系统如ERP等系统获取数据，满足企业数据中心驾驶舱展示需求。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统需要支持厂区内设备管理功能，设备档案管理、设备维修、设备点巡检和备件管理功能。并支持生产设备的验证确认功能。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含称量、投料、中间品产出记录，记录需涵盖生产中的物料流转的全过程，生产过程中的操作和记录均通过电子记录方式保存下来。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含称量、投料、中间品产出记录，记录需涵盖生产中的物料流转的全过程，生产过程中的操作和记录均通过电子记录方式保存下来。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含称量、投料、中间品产出记录，记录需涵盖生产中的物料流转的全过程，生产过程中的操作和记录均通过电子记录方式保存下来。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商提供的MES必需要同时符合GMP要求。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持S88的层次结构。处方层次包括处方、工序、操作、操作单元等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 考虑到MES应用软件的复杂性和重要性，供应商在MES生产环境之外，要保留一套MES软件测试环境，以便在处方修改或工艺变化时，先在测试环境中进行测试。并且需要一套MES软件验证环境，以便在未来MES软件进行变更/升级后进行验证。 | 必需 | □是/□否 |

工艺处方

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MES支持将客户创建的工艺处方保存在库中以便今后重复调用。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES可以建立测试用的生产指令。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需要支持对生产单元进行配置和设计，包括层次划分与所属关系，系统需要支持对生产单元的各种查询和增删改操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 处方中包含多个生产工序。在处方设计时，可以在系统中创建工序以对应实际生产工序。工序的操作顺序可以按照客户要求并行或按顺序执行。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 一个工序中包含多个操作（如：生产前准备、生产、生产结束操作等）。在工序设计时，可以在系统中创建操作以对应实际的工序操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 一个操作包含多个操作单元（步骤）。设计操作时，可以在系统中创建操作单元以对应实际的业务操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES可以设定的操作至少包括以下几类： 单项选择 手动录入 进行签名（单签或双签） 进行公式计算 读取设备/外部系统数据 记录生产数据（如批号，工单号） 记录生产时间 | 必需 | □是/□否 |
|  | 生产步骤相关资源进行配置和定义，这些资源包括：步骤所对应的设备（或工作中心）、物料（物料的输入输出设计）、权限（步骤的操作权限定义）、工艺参数标准（标准值、控制上下限）等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 1.相关部门可以自行调整工艺（工序、参数）、删除、修改或增加新的处方。 2.对于每个处方，均包含多个状态，如待审核、已审核、已归档。 3.支持处方流程审批，每个状态的转换，均需要对应的人员进行审核确认。 4.对于其中的物料，应包含投入顺序、是否需要称量、投入阶段（工艺段）、单位数量等信息。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含处方的版本管理、状态控制和生命周期管理。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含严格的处方权限控制管理，处方的管理需设置相应的授权级别，处方管理的操作都必需通过一定的授权级别保护。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需支持处方流程性的审核和批准管理，对验证状态的处方进行批准，批准通过后，修改处方状态已生效。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需在处方中对产品生产过程的质量标准进行维护管理，包括： 质量控制点的配置，包括对应的工序，名称、操作权限、审批权限的管理。 质量点的工作步骤设置，工作步骤设置，包括取样、数据采集、送检等多种操作。 | 必需 | □是/□否 |

生产管理

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物料主数据信息需要包括：编码、名称、类型、单位、安全标志、物料有效期等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需要支持对车间内部的存储区域结构进行配置和管理，系统需要支持对存储区域的各种查询和增删改操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统支持对每种产品的处方，物料记录等生产文件的管理，包括版本控制、文件发布、生效和归档。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统应能够与生产设备通讯获取实时数据。（生产设备厂商需支持此功能）。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES允许有权限的用户更正输入的数值，原始的数据依然会被记录下来。当值被改变时，MES能够自动生成事件记录 | 必需 | □是/□否 |
|  | 即使有一个或多个数值超出了可接受的范围，在有权限授权情况下MES可以允许继续操作，但是这些授权行为均会被自动记录下来。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含物料类型基础数据的定义管理，这些物料包括但不限于：生产原辅料、内外包材、中间体、成品；需能按照选定的筛选条件查看物料数据及对物料数据的增删改操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含工作站(客户端)定义管理；需能按照选定的筛选条件查看工作站数据及对工作站数据的增删改操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含对电子记录进行查看、打印和导出。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统应能支持操作人员在生产过程中查看相关SOP，指导员工正确操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统提供搭建工艺流程的基本功能模型，工艺流程范围由业主规定。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 能对产品编号、品名、规格、类型等数据进行编辑整理和维护。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 生成的电子记录将被锁定，不可再被更改。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 提供基础数据的维护管理功能，主要是指系统在使用过程中的一些基础数据，包括物料数据、工艺处方、设备关键参数等基本数据，同时还提供对生产指令进行各种状态管理，跟踪生产指令在每个工序的执行状态及投入产出情况，对批次状态进行管理，以及系统管理的相关操作。 | 必需 | □是/□否 |

生产指令

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MES系统根据下达的生产指令，分解成每个生产单元需要执行的生产指令。 其中包括: 1. 编号：指令唯一标识符 2. 生产日期 3. 产品编号：订单生产的产品的物料编码 4. 生产单元：计划执行该订单的生产单元 5. 计划数量：计划生产的数量 6. 批次：订单生产的产品的批次号（产品的批次号依据编码规则自动生成） | 必需 | □是/□否 |
|  | 生产指令在系统中有一系列的状态流程，各状态之间互相关联和制约，这些状态应该包括已创建、已审核、已下发、执行中，已完成和已作废。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统提供发布生产指令功能，把生产指令发布到相应的MES系统终端中。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需要支持如下功能： 在订单执行过程中，在终端显示对操作步骤相关说明，如：岗位文件检查、设备准备情况确认、设备检查结果确认等；用户在终端上能对操作步骤进行确认，系统记录确认信息； 在生产单元的工作站上，可以通过MES系统进行物料投料操作，根据成品主文件中的处方项，对每一种物料进行条码的扫描验证和投料量的确认。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 生产部门执行经过批准的生产指令。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统在生产指令执行的过程中从自控系统中采集各项参数数据。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含批生产指令管理；系统新增、修改、查看批生产指令；指定批生产指令投料使用的物料批次；查看、跟踪批生产指令步骤的执行情况。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需支持批生产指令状态管理。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需包含批生产指令的分解、下发。 | 必需 | □是/□否 |

物料流转管理

| 序号 | 要求 |  | 期望/必需 |  | 是否符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统应支持符合GMP要求的物料批次管理，包括原材料，内外包材，半成品和成品批次，包括物料批次接收，批次检验和复验期管理，批次放行，批次状态管理等。系统支持对物料设定、修改并显示批属性（物料代码、批号、有效期限、质量状态等）。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | 对进入车间的物料的收货、发货、使用、退库等历史有记录并可查询。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需要支持使用条码扫描设备快速识别物料批次信息并将物料批次数量修正为正确的数量。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需要支持使用条码扫描设备快速识别物料批次信息，并可以将物料批次信息从一个存储位置迁移到另一个存储位置。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | 物料接收管理: 按输入的物料编码，批次号，生产商编码，生产商批次号，数量，单位等，在MES系统中进行物料接收并打印物料批次的接收标签或关联物料的条码标签。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需包含原辅料领料接收管理：系统与ERP对接，获取物料出库信息；使用条码扫描设备快速识别原辅料标签，核对出库信息，接收物料并打印MES系统物料标签；将接收的物料信息与ERP进行交互。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需包含物料移库管理：系统使用条码扫描设备快速识别物料批次信息，支持批次物料的移库操作，实时跟踪物料批次所在位置。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需包含车间物料库存调整管理：操作间收、发料时，系统自动调整操作间物料批次库存量；操作间称量、投料时，系统自动调整操作间物料批次库存量；当系统库存量与实物出现偏差时，可手工修正物料批次数量。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需包含物料退料管理，系统需包含退库完成后将退料量数据与ERP系统进行交互； |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需包含批次查询管理：可按照选定的筛选条件查询批次（原辅料、包材、中间体）数据；可实时查看批次质量信息；可查看批次状态变更日志； |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需包含对生产工序的物料消耗、产出进行记录，计算各生产工序的物料平衡。物料消耗包括投入量、取样量、损耗量等。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需对每道工序的物料产出进行记录。记录半成品/产品个数与重量（数量），并将物料条码与条码编码关联，用于后续的物料管理和跟踪。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需要支持对生产工序的物料消耗进行记录。记录原料、半成品投入个数与重量（数量）记录投入量、损耗率、取样量、剩余量等信息。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统提供物料双向追溯，允许向前追溯（该物料被用到何处去）及向后追溯（生产该产品用到了哪些物料）； |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES系统需要支持对物料基础数据定义进行管理，这些物料包括车间生产过程中需要的各种原辅料、内外包材、中间品、成品的基本信息；系统可以支持物料数据的修改以及各种类型的查询； |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | 系统能对生产过程中的物料领用、称量、暂存、发放、使用等每个环节进行控制，避免产品在生产过程中因人为因素造成的投料错误，减少生产过程中的投料误差，提高产品工艺水平。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | 系统应对车间生产使用的原辅料、成品及其他容器具的识别、签收/拒收、储存、处理、取样、检验、放行或不放行、有效期等采取合理的控制措施，提供对物料的批次管理功能。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | 系统能确保生产过程中的物料是质量部门放行的物料，具有正确的物料名称、规格、物料代码、批号、复验期/有效期、生产厂家和数量等信息，所有物料能通过条码扫描识别，有准确的存储位置，具备防物料混淆和错误物料不能使用的功能。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  | MES能打印标签并与物料的品名、规格、物料代码、净重、毛重、件数、状态、操作人、时间等信息关联。系统可以通过打印和扫描条码标签的形式记录和读取关联信息，根据扫描结果自动核对并进行数据记录，条码信息的建立、读取、修改可全程追溯。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统应可以自动读取称量间的电子秤的数据，操作员在系统设定的标准称量流程下，完成称量作业。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统支持原料和辅料的称重操作和原料标签的生成与条码编码关联。系统需要在称量工序对配料项中的每个物料，进行条码的扫描验证，确保称量物料的准确性。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需根据批生产指令显示批次生产所需的物料数量信息，按计划称量。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需支持使用条码扫描设备快速识别、校验原辅料信息，确保原辅料的准确性。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需支持使用条码扫描设备快速识别、校验物料批次信息，包括批次状态、批次有效期、批次复检期。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需能选择符合量程的秤和称重方式进行测试、校准和称量操作。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需包含称量去皮操作，自动记录皮重。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需包含称重操作、数据自动记录、打印称重标签。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需包含称量过程偏差处理。当称量系统的设施出现故障时，在操作界面有相应的故障提示。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统能生成并显示称量的操作订单。内容包括但不限于以下： 生产指令号 物料号 物料描述 操作订单计划开始时间 操作订单计划结束时间 目标产物的数量 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统需生成称量过程记录。内容包括但不限于以下： 称量物料清单及目标量； 实际称量开始时间 实际称量结束时间 物料批次和称量数据信息； 操作员和复核人员信息； 物料称量对应电子秤的信息； |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES系统支持对每道工序的物料产出进行记录。记录半成品/产品个数与重量（数量），并将物料条码与条码编码关联，用于后续的物料管理和跟踪。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 对称量配料过程进行严格的管理。系统通过可配置的工作流程指导操作人员进行复杂的称量步骤，严格按照物料清单的原辅料和数量进行称重。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 系统根据物料含量信息、处方、定义好的称量精度，自动计算确定物料称量合格范围，并且可视化形象显示。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 可根据在每次称量前或后自动打印标签。系统显示称重任务是否全部完成。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 根据称量结果自动打印标签。标签内容包含物料名称、批号、数量等信息。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 系统根据生产指令判断物料的品名\批号\数量等信息是否正确并控制数量在称量允差范围内，核对不符时产生报警信息 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | MES确保只有可用状态的秤和有效的物料才会被用于称量工作 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 在目标物料称量过一部分后，MES可以重新计算目标物料的剩余需求量 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 系统支持称量后物料的投料核对并记录投料信息，投料可通过扫描物料码核对投料信息是否正确，信息核对无误后方可投料。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |
|  |  | 中间产品的产出需要与容器进行绑定，后续中间产品的投料只需扫描容器码即可获取容器中的中间产品信息，包括但不限于物料编码，物料名称，物料批号，数量，单位等信息，扫描容器码识别物料时，系统需要核对所扫描物料是否与处方中物料一致，信息确认无误后方可确认投料。 |  | 必需 |  | □是/□否 |  |

质检管理

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MES系统应支持中间产品与成品的质检信息记录，包括质检请求，接受质检结果与记录。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统质检信息与ERP系统进行交互，由MES系统发起质检请求，ERP接受质检请求后进行质检操作，质检结果出来后由ERP系统将质检结果传递至MES系统。 | 必需 | □是/□否 |

设备管理需求

总体需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统提供生产设备、容器、房间、模具、公用设备等基础数据管理。总体要求：以设备台账为核心，采用二维码标识导航，联动点检、定检、运行监控、维护保养、备品备件管理等业务，实现业务数据联动、联查。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 设备档案查询：附属设备及备件、设备生命周期中的维修、点巡检、备件使用情况等集中展示。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 管理备件台账和备件存放位置；支持对备件的入库、出库、消耗进行管理；可以查询备件的使用明细。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持设备校准过程管理，记录设备校准情况。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持设备点检功能，对生产设备进行预防性检查。 点检、维护过程发现的异常，支持加入异常处理列表，以更好的进行跟踪处理；异常处理列表安排专人管理，根据异常情况，支持转维修工单、支持转隐患跟踪。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持设备状态监控，当设备发生故障时，系统能够发送预警信息给相关负责人； 支持填写维修记录，需要填写的记录包含故障现象、故障原因、维修方案、维修过程和维修工时等信息。维修记录需要支持审批流，审批完成后，维修工作流程完成。 | 必需 | □是/□否 |

首页看板需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备管理首页看板需通过多种图形元素设计，直观展示设备关键信息，包括不限于柱状图、饼状图、曲线图、直方图、仪表盘等形式。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 展示设备的运行状态，包含设备运行、停止、故障。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 展示设备点检、保养工单执行情况。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 展示设备维修工单执行情况。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 根据故障类型展示设备异常TOP5情况。 | 必需 | □是/□否 |

设备台账需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备台账要求：包含设备类型、设备编码、设备名称、对应类型、生产厂家、安装位置、以及固定资产信息等。 设备台账可对设备进行分类、定义设备属性、基础信息维护。 支持按照设备名称、设备编码、设备种类、设备状态等查询，支持台账信息批量导入导出功能。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持对设备台账创建二维码管理体系，通过扫描二维码，可以查看到相关的设备登记信息。 支持批量生成设备二维码，并导出。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 设备台账支持设备使用说明书、维保手册等附件上传。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持通过设备台账查询该设备从安装至报废过程中的所有维护历史，包含点检、维修、保养标准及记录信息。 | 必需 | □是/□否 |

变更管理需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统支持设备状态变更（含改造、调拨、报废、闲置、启用）变更 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持设备改造、设备调拨、设备报废、设备闲置、设备启用按照预设流程对验收情况进行修改 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持设备变更后设备台账信息自动更新 | 必需 | □是/□否 |

设备点检需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点检基准定义：系统支持设备点检基准制定，形成日常点检作业基准。 设备点检基准以设备种类维度定义包括：设备种类名称、设备种类编号、点检基准名称、点检基准编码、点检标准、点检内容、点检方法、点检周期等。 支持基准的增删改查、批量导入导出功能。 设备点检基准以设备种类新增，新增一条设备点检基准需经过审核、批准通过后汇总到可用基准状态中，需将审核人、审核时间、批准人、批准时间展示出来。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 点检计划：根据设备点检基准点检周期系统自动生成日常点检计划。 设备点检计划需根据设备所属种类生成单台设备的点检计划。 设备点检计划需支持手动批量下发或者根据点检周期自动下发点检计划。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 点检工单：系统支持手动或自动下发点检计划后生成点检工单。 点检工单信息包含点检工单号、设备名称、设备编码、设备种类名称、设备种类编码、基准名称、基准编码、点检基准、点检内容、点检方法、开始执行时间、最晚执行时间、实施人员等信息。 系统中需要展示点检工单状态，包含执行中、已执行、未执行、申请延期、维修关闭等状态。并根据工单实际状态汇总到对应状态中。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 执行中的点检工单可以支持申请延期执行。 点检工单执行中发现故障可以直接选择该工单进行工单维修，点击工单维修后直接生成维修工单，当维修完成后该条点检工单划归到维修关闭状态下查看。 系统支持点检工单在指定时间内未完成的或超期未完成的项目需连续提醒直至本工单实际操作结束，超期工单由相关责任人反馈结果并纳入异常汇总中。 | 必需 | □是/□否 |

设备保养需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保养基准定义：系统支持设备保养基准制定，形成保养作业基准。 设备保养基准以设备种类维度定义包括：设备种类名称、设备种类编号、保养基准名称、保养基准编码、保养部位、保养内容、保养标准、保养方法、保养时机、保养周期等。 支持保养基准的增删改查、批量导入导出功能。 设备保养基准以设备种类新增，新增一条设备保养基准需经过审核、批准通过后汇总到可用基准状态中，需将审核人、审核时间、批准人、批准时间展示出来。 系统支持保养周期定义月度、季度、年度等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 保养计划：根据设备保养基准保养周期系统自动生成保养计划。 设备保养计划需根据设备所属种类生成单台设备的保养计划，并根据保养周期将本年度内该设备保养时间展示出来。 设备保养计划需支持手动批量下发或者根据保养周期自动下发保养计划。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 保养工单：系统支持手动或自动下发保养计划后生成保养工单。 保养工单信息包含保养工单号、设备名称、设备编码、设备种类名称、设备种类编码、保养基准名称、保养基准编码、保养部位、保养内容、保养基准、保养方法、保养周期、开始执行时间、最晚执行时间、实施人员等信息。 系统中需要展示保养工单状态，包含执行中、已执行、未执行、申请延期、维修关闭等状态。并根据工单实际状态汇总到对应状态中。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 执行中的保养工单可以支持申请延期执行。 保养工单执行中发现故障可以直接选择该工单进行工单维修，点击工单维修后直接生成维修工单，当维修完成后该条保养工单划归到维修关闭状态下查看。 系统支持保养工单在指定时间内未完成的或超期未完成的项目需连续提醒直至本工单实际操作结束，超期工单由相关责任人反馈结果并纳入异常汇总中。 | 必需 | □是/□否 |

故障维修需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 故障提报： 系统支持在PC端或移动端对执行中的点检或保养工单通过工单维修进行故障提报。 系统支持人工现场发现的设备故障，在PC端或移动端进行故障新增提报。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 故障维修工单： 系统支持对执行中的点检、保养工单执行工单维修状态自动生成维修工单。 支持设备故障预警--维修自动生成维修工单。 维修工单信息包含：设备名称、设备编码、故障类别、故障信息、故障现象、故障开始时间等信息。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 工单执行： 工单处理人员可通过系统发现提报的维修工单，工单处理人员可以对设备维修工单进行现场处理。也可通过系统管理员进行维修工单的派工。 维修人员可关闭维修工单，关闭维修工单须填写故障处理过程、停线时间、跟换备件等信息才可以关闭。 维修人员可对已关闭的维修工单进行维修分析，填写故障根本原因、预防性措施等信息。 | 必需 | □是/□否 |

备品备件需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 备件台账要求：包含物料编码、物料名称、物料位置、规格型号、物料类型、计量单位、数量、安全库存、最大库存、供应商、制造商、图片、采购周期等。 备件台账可对备件进行分类、定义属性、基础信息维护。 支持按照物料名称、物料编码、物料类型、规格型号、供应商名称等信息查询，支持备件台账信息批量导入导出功能。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 备件入库： 系统支持备件线上入库功能，通过新增添加物料编码，所属仓库、入库数量、入库时间信息实现入库。 支持入库单据打印功能。 支持自动生成备件入库记录。 支持入库批量导入导出功能。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 备件出库： 系统支持备件线上出库功能，通过新增添加物料编码，所属仓库、出库数量、出库库时间、备件状态信息实现出库。 支持出库单据打印功能。 支持自动生成备件出库记录。 支持出库批量导入导出功能。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 库存预警： 系统支持备件安全库存阈值设定。 备件数量低于安全库存时系统需进行预警并推送预警信息给相关负责人。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 仓库管理： 支持对仓库建模：支持从工厂---车间---仓库的多级模型管理配置。需要结合业务需求创建匹配的工厂多级模型。 系统支持仓库信息基础增删改查，支持批量导入导出。 | 必需 | □是/□否 |

统计分析需求

工单分析

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工单执行分析： 支持点检、保养工单执行情况的月度统计分析工单的计划数量、实际完成数量、完成率。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 异常工单分析： 支持对点检、保养异常工单的月度统计分析，包含工单类型、工单状态、正常/异常数量。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持点检、保养工单按照周维度统计分析计划数量、实际完成数量、完成率。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持根据工单类型、计划时间查询工单执行情况。 | 必需 | □是/□否 |

故障分析

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备维度：单台设备故障频次、MTBF（平均故障间隔时间）、MTTR（平均修复时间）。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 时间维度：按日/周/月/年统计故障趋势，识别周期性故障。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 类型维度：故障类型分布（如机械类占比、电气类占比）。 | 必需 | □是/□否 |

维修分析

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 支持根据设备所属区域或种类维度统计分析设备停线时长、停线次数。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持根据预警时长、预警次数、平均预警时长统计单台设备维修TOP5情况。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持根据维修类型占比统计分析，维修类型包含但不限于松动、磨损、腐蚀、断根、老化。 | 必需 | □是/□否 |

备件分析

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 支持根据物料类型、类型金额按照月维度统计分析。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持对备件超龄情况统计分析，以3个月，6个月， 1年、2年、3年、3年以上库龄维度根据物料类型及金额统计分析。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持根据物料类型对备件出入库数量与去年出入库数量做月度、年度的同比分析。 | 必需 | □是/□否 |

知识库需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统支持对其他知识分类，增删改查，导入导出功能。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持维修记录保存，将大量的维修数据的积累和提炼形成一个专家知识库系统，支持企业日常的维修工作以及维修计划和维修策略的制定。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持按照故障大类、故障类别、故障现象、故障原因、解决措施五大类别建立故障知识库体系。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统支持通过AI对话模块，对知识内容进行快速检索。 | 必需 | □是/□否 |

基础配置需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数据源管理：支持多数据库接入管理。 需要支持接入实时数据库、关系型数据库。可支持目前主流的实时数据库（pSpace等）、关系型数据库（SQLserver、Oracle、SQLServer、MySQL以及国产数据库人大金仓和达梦等）。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 工厂建模管理：支持从工厂、车间、产线、设备的多级管理模型的配置。 需要结合业务需求创建匹配的工厂多级模型。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 设备模型管理：支持设备模型自定义配置。 需要结合设备类别管理、设备模型管理。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 设备实例管理：支持创建设备实例、关联设备模型、绑定设备采集点位信息。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 画面菜单管理：支持根据用户角色对菜单权限的管理。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 用户权限管理：支持新增用户、新增用户权限。 支持结合业务管理需求，对用户进行权限管理。实施严格的访问控制策略，确保只有授权用户能够访问和操作敏感数据； | 必需 | □是/□否 |
|  | 日志管理：记录系统操作日志、错误日志和访问日志，支持日志查询和分析。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统监控管理：提供系统监控工具，实时监控系统性能、资源使用情况和运行状态，及时发现和解决潜在问题； | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持数据加密：确保数据在传输和存储过程中进行加密，以保护数据安全； | 必需 | □是/□否 |
|  | 部署需求：支持分布式系统架构，以提高系统的可扩展性和容错能力。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 性能要求：系统应能在高并发用户访问时保持响应速度，支持大规模数据处理； | 必需 | □是/□否 |
|  | 扩展需求：支持系统的横向和纵向扩展，以处理不断增长的数据量和用户需求。 | 必需 | □是/□否 |

可视化需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MES系统可提供用户自定义设计的BI报表及电子看板。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 看板包括但不限于： 1、顶层决策看板： 1）车间可视化看板 车间可视化看板需要集成车间生产进度、生产批次质量管控、水电能耗监测、关键设备运行状态信息。 2）生产计划看板 生产计划看板需至少包含各产品的计划完成情况、按照不同时间维度统计各个生产计划的完成率等信息，按照批次维度统计计划完成信息。 3）车间产量看板 车间产量看板需至少包含不同时间维度的产量统计信息，合格率统计信息，批次维度的产量统计信息，各分类产品的产量统计信息等。 4）库存及物料用量看板 库存及物料用量看板至少应包含不同物料的库存信息展示、物料的用量统计信息展示。可按批次维度、时间维度进行统计并展示。 5）设备分析管理看板 设备分析管理看板需统计关键设备运行时间、运行状态、设备利用率等信息。 2、房间状态看板 房间状态看板需要展示当前房间清洁状态、生产状态、设备运行状态、设备清洁状态等信息。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES报表包括但不限于： 1、物料领用与退库记录报表 2、过程偏差处理记录报表 3、中间品检验记录报表 4、各工序关键工艺参数报表 5、原辅包使用情况报表 6、各工序物料平衡类报表 7、生产批次统计报表 8、设备维护保养日志表 | 必需 | □是/□否 |

可用性

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统的供应商须采用制药行业专用的、成熟的软件平台，通过对软件平台的配置及少量开发满足系统的需求。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 服务器应支持 windows2012以上版本。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应支持 windows10及以上版本操作系统。B/S系统需要支持主流浏览器，谷歌、火狐、IE等。PDA支持 windows CE或安卓系统。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统采用数据库应当为 SQLSERVER 2016，或Mysql、Postgresql等开放源数据库。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 可以不依赖于任何别的系统独立运行， | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统软件支持版本升级，提供数据迁移程序。系统升级应保证不影响正常生产。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统及相关设备出现故障时服务响应时间小于24小时 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统在与ERP和自动化设备系统失去连接时，不影响正常生产 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统需支持数据备份功能 | 必需 | □是/□否 |
|  | 在系统增加用户时不需要收取额外费用 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统可以支持至少100名注册用户 | 必需 | □是/□否 |
|  | 终端类型包括：固定终端、移动终端。系统支持多种终端使用模式，包括工控一体机、PC机、工业平板等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 应用程序部署必需支持故障转移，其中一台服务故障时，能不间断的自动切换到另一台应用服务器。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 系统架构应该具有可扩展性，以便增加容量（用户或数据）。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 数据库管理应用程序架构应该具有可扩展性，以便增加容量（用户或数据）。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 客户端访问支持WEB端直接访问 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 系统必需与准确的时间服务器进行同步，所有服务器和客户端都应该使用相同的时间源。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 应用程序和应用程序组件支持在虚拟服务器环境上的部署。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 部署环境应具备实时本地数据备份，每日数据增量备份。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES 实施过程中需提供相关异常处理文档，内容应包含停电，崩溃以及数据丢失后如何保证生产。 | 必需 | □是/□否 |

电子签名

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电子签名的记录需包含如下信息：签字人全名、签字的时间和日期、签字的含义，符合21 CFR Part11要求。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 生产各个环节必需由具备相应权限的人才可以进行电子签名，没有权限拒绝签名。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 电子记录的姓名，日期，时间及签字含义需以所有人可读的形式显示和打印。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统实行电子签名管理，签名可以通过键入密码的形式进行书写。电子签名应至少采用两种不同的识别方式，例如识别码和密码。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统满足21 CFR Part 11电子记录和电子签名等要求，确保电子数据的有效性和可靠性。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 每个电子签名对应唯一的个体，且不应被他人重新使用或重新分配给他人。应确保无法对电子签名进行删除、复制或转移等方式而实现电子记录的伪造。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 电子签名应确保只能被所有者使用。同时使用识别码和密码的电子签名应保持每一组识别码和密码的唯一性。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 电子签名包含单人签名和双人签名两种模式。 | 必需 | □是/□否 |

数据完整性

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保证提供的数据的高度完整性和准确性。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应提供连续性服务（7*24），任何紧急情况下（包括系统故障）要能够保证数据的完整和安全性。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 支持系统数据备份，备份的数据要求完整并易于保存。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应当确保批次数据记录的完整性，系统包含手工记录的所有内容。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 相关部门在权限许可范围内可随时在系统里查阅、调取电子记录，并可直接汇总打印文档。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 当人工输入关键数据时，确保其准确性。系统应当设置复核功能，确保数据输入的准确性和数据处理过程的正确性。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 存储的电子数据应当能够打印成清晰易懂的文件。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 保证数据的安全，以防止故意或意外的损害。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 能够定期对数据备份，以保证存储的数据可供将来调用 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应支持签名时检查记录填写完整性。 | 必需 | □是/□否 |

访问控制

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统要能够具有至少三级权限划分，并能够对各级账户的登录时间和地点等历史信息进行记录，记录信息不可被修改。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 每个权限支持多个用户。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应支持系统管理员根据用户的职责设定对应的访问权限水平，并能为处于不同访问权限水平的用户分配操作权限.。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统需要所有授权用户通过唯一用户名和密码来访问系统。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统允许用户ID被停用，但不允许用户ID从系统中删除。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应允许在用户忘记密码时，系统管理员对其进行密码重置.。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统管理员可以为用户组设置权限，也可以为单独用户组添加、删除权限。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 如果出现用户会话超时，系统应支持使用原用户ID和密码重新登录后才允许继续操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应阻止把原用户的ID重新分配给其他用户使用。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统密码应在一定周期内自动失效，该周期可由管理员设置。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应能允许用户按周期或随时自行更改密码。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应支持所用的密码文件应被加密或进行其他安全处理，无论是屏幕显示的密码或者系统后台数据库表中的密码，对系统管理员或任一用户均为不可见。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应支持在用户无操作一定时间后自动将用户登出。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应能在用户密码输入错误达到一定次数后锁定该用户账户。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应支持仅在系统管理员的帮助下，用户被锁定账号才能重新激活。 | 必需 | □是/□否 |

审计追踪

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 要求所有服务器和客户端能达到时间同步。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 电子记录应有计算机生成的可靠、带有时间戳记的审计跟踪，以独立记录操作者登录和生成、修改电子记录的日期和时间。记录更改不应覆盖之前记录的信息。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 用户的登录、对系统参数的设置与更改等操作能够被正确跟踪，包括操作的开始日期和时间、操作人身份、影响的参数值、结束时间等，且形成的操作记录不可被修改。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统提供日志功能，记录关键步骤操作的日志，并支持审计记录的查询。日志范围包括但不限于： 1. 用户访问记录； 2. 用户操作关键步骤的记录； 3. 所有系统发生错误的日志。 | 必需 | □是/□否 |
|  | MES系统管理员可以根据时间范围、功能模块、日志内容等条件查询日志。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 数据的修改需要至少记录修改人，修改时间，修改理由，修改前的数据和修改后的数据。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 用户的添加，修改，停用等功能由专门的权限控制，这些操作有完全的审计追踪。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统能准确实时记录数据并能显示正确的时间戳，MES终端支持与MES服务器做时钟同步。 | 必需 | □是/□否 |

SCADA需求

总体需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采集生产车间指定工艺设备的关键信息； 具体采集设备见附件5.1设备采集清单 | 必需 | □是/□否 |
|  | SCADA系统必需具有以下功能： 关键生产设备实时数据的采集； 关键生产设备实时数据的存储； 关键生产设备参数的显示； 报警管理； 报表管理； 用户权限管理； 系统操作日志管理。 | 必需 | □是/□否 |
|  | SCADA需要与车间内的PLC 和 DCS 以及能够支持主流标准协议的系统或设备进行对接，支持多种接口协议（例如Ethernet/IP、Modbus_TCP、Profibus、OPC 等），线缆、适配器和其他附件应该由SCADA供方提供。能够通过 OPC 通讯协议与其它 OPC 服务器和上位系统通讯。技术上，SCADA 供方应提供高效和灵活的解决方案； | 必需 | □是/□否 |

具体功能需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 支持图形显示，以提供对工艺设备的实时（刷新时间低于5秒）监视和报警。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 可满足生产调度实时监控及快速响应的需求以及不同系统之间的数据实时访问。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 保证SCADA软件点数满足扩展功能需求，历史实时数据库点数满足扩展需求。 | 必需 | □是/□否 |
|  | SCADA软件须具有电子签名与审计追踪功能。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 可配置的实时和历史数据库应提供数据的趋势，记录和报表功能。 存档记录必需具备自动备份功能，数据保存5年以上并且可以进行导出和备份。 | 必需 | □是/□否 |
|  | SCADA系统软件必需支持主流工业通讯协议，保证通讯协议可以覆盖本项目范围内的自动化系统与设备。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 使用实时历史数据库对SCADA关键过程点进行记录。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 所有数据的日期和时间戳应由系统生成并自动应用，日期和时间戳应来源于系统服务器或时钟服务器，且支持客户端同步服务器时间。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应至少提供两个报警分类/优先级。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 报警总览应明确指示正在报警的相关工艺单元或操作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | SCADA软件必需具有电子签名与审计追踪功能，对SCADA开发过程也需要进行审计追踪。 | 必需 | □是/□否 |
|  | SCADA应为所有用户条目自动生成安全的，计算机生成的，带时间戳的电子审计跟踪，并应包括用户ID，日期，时间。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 应当保护审计跟踪，防止用户意外或有意修改，删除或禁用审计跟踪。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 任何针对系统的登录、退出、参数设置及信息修改等操作事件都会被记录，并提供多种检索方式，以确保信息的可追溯性。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 仅允许授权人员访问和操作系统。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 密码必需符合客户信息安全策略，满足对密码复杂度，可对更改周期、重复使用周期等进行设置。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统应支持访问权限的创建，更改和禁用。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 应当检测并记录未经授权的使用尝试。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统必需跟踪所有成功和失败的登录尝试。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统必需允许自动注销。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 只有授权人员才能访问系统组件。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 数据采集周期要求最高可达1秒。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 历史数据要求保存5年及以上。 | 必需 | □是/□否 |

其他需求

供应商需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商提供行业案例：近三年内签订的5个100万以上生物制药企业GMP（MES、SCADA）项目，并提供合同复印件。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商应提供项目的组织构架图，以及项目主要成员简历，包含不限于项目经理、业务顾问、技术开发等角色。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 参与本项目的企业需具备 CMMI 认证资质（至少达到 CMMI 3 级及以上），以确保其具备规范的软件过程管理能力、成熟的项目实施体系及稳定的质量保障机制。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 参与本项目的企业须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，以确保其具备承接电子工程、建筑智能化工程等相关业务的法定资格与专业能力 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商须安排本项目专职项目经理，项目交付期间驻场服务时间不低于80%，并通过用户面试后方可上岗，行使专业的项目管理和交付职责，对项目交付质量负责，向用户项目经理汇报工作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 项目经理的要求如下： 1、拥有3个及以上制药应用系统完整项目管理经验 2、能够制定项目管理体系，建立有效的项目管理机制和工作程序，有效控制项目进度、范围、成本、质量、识别风险。 3、善于沟通表达，能正确理解用户需求，并与相关方进行有效沟通 4、能充分协调团队及各方资源，完成项目目标要求 5、严格执行质量计划 | 必需 | □是/□否 |
|  | 项目经理职责： 1、在用户项目经理的领导下，组织完成项目全面规划和设计；参加项目实施过程技术总协调，技术文件审查以及组织测试、调试、试运行；竣工验收等项工作。 2、在用户项目经理的领导下，编制项目总体进度计划及各类实施计划。 3、根据用户的指示和要求，对项目系统的质量、工期、安全和成本控制目标等方面，实时控制和管理，确保目标的实现。 4、在用户项目经理的领导下，负责项目供应商人、财、物的合理调配：全力以赴确保各项工作优质、高效地完成。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商提供的MES、SCADA应用软件必需是制药行业专用，并在制药领域已有成功应用案例。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商应具有良好的质量管理体系，能够保证系统的安全性，相关的实施人员应具有良好的技术能力和测试能力。在系统实施前后，供应商应积极配合甲方进行供应商审计。 | 必需 | □是/□否 |

服务需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统测试后于保修期限内，系统故障需由供应商负责免费支持服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 保修期至少1年，保修期内，供方免费为需方维修维护软件（含软件升级维护）；保修期外，长期提供优惠的软件维修服务，明确零部件的供货周期和价格清单，维修响应时间24小时。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商需要提供至少为期一周的全面培训，受训人员应包括系统管理员，操作员和质量人员在内的所有关键用户。 培训应使用成熟的教材和培训系统，确保课程的有效。培训效果须有使用单位的签字证明。 供应商应提供完成的培训材料，包含不限于PPT，WORD，视频等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 系统测试后于保修期限内，零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换，且维修需要在2天内到现场 | 必需 | □是/□否 |

验证需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CSV供应商总体要求： 负责整体IT应用系统的统一验证工作，并对整体的验证工作负责 制定整体的IT应用系统验证策略 按照用户的文件格式，统一梳理规整验证文件 统一文控，文档语言为简体中文 | 必需 | □是/□否 |
|  | GxP验证工作包括计划、用户需求、功能和设计、风险评估、设计确认、安装确认、运行确认、追溯矩阵、操作规程和报告。供应商必须全面负责GxP验证，包括且不限于指导、推动、管理、控制、汇报各阶段验证工作。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商代表用户部门提出一个完整的URS，包含所有GxP需求，确保需求清晰执行可落地。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 提供完整的设计、安装、调试、测试服务，包括所有相关文档以及工程师验证流程和结果。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商制定的验证进度必须满足和符合用户的项目实施进度，并且必须按照项目实际进度，灵活和及时地调整不同验证包及包内工作的优先级，以及安排充足的验证人员。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 提供计算机硬件和系统控制软件针对21CFR Part11章节的符合性验证。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商应在安装调试阶段负责对客户相关人员在技术、操作、使用和维护保养方面的培训，并提供培训计划和培训讲义。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 基于GAMP5的全套验证文件：VP/QPP/RA/FS/DS(HDS,TDS,CS)/SAT/DQ//IQ/OQ/PQ/RTM/VSR。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 验证内容应包括系统灾难性恢复。 | 必需 | □是/□否 |
|  | DQ\IQ\OQ\验证方案应该由供应商提供并负责实施。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商应参与并支持用户完成各类计算机化系统的评估工作，包含不限于：RTM、FRA等。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 验证方案必须经双方审核、批准、签字方可执行。验证附件必须清晰可见，可对验证内容提供支持。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 验证报告须经双方审核、批准、签字才可通过。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 所提供文件包括不限于： 1）所有验证文件： 项目质量计划（QPP） 验证计划（VP） 风险评估（FRA功能风险评估） 功能说明（FS） 设计说明（DS） 设计确认方案、执行结果审核及报告（DQ） 现场验收测试（SAT，包含方案+执行+报告） 安装确认（IQ，包含方案+执行+报告） 运行确认（OQ，包含方案+执行+报告） 风险分析矩阵以及需求追踪矩阵（RTM） 质量报告（QR） 验证总结报告（VSR） 性能确认（PQ） 系统运行后标准作业流程（SOP） 培训计划和维护流程 工厂验收测试方案及报告 (如需） 2）操作说明书、安装手册、维护手册； | 必需 | □是/□否 |
|  | 供应商验证团队要求： 供应商公司应提供专属的计算机化系统验证（CSV）团队以确保验证工作的交付质量 供应商公司至少成立5年以上 供应商应具备一定的IT基础架构和系统的理解能力，从而编写出符合IT行业标准的验证文件。 | 必需 | □是/□否 |

附件

设备采集清单

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 厂家 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三楼 |  |  |  |  |
| 1 | 瓶分装机 | 瓶分装间1 | 南通恒力 | 1 |
| 2 | 泡罩铝塑机 | 铝塑包装间2 | 上海江南 | 1 |
| 3 | 泡罩铝塑机 | 铝塑包装间3 | 上海江南 | 1 |
| 4 | 沸腾制粒机 | 一步制粒 | 纳诺 | 1 |
| 5 | 湿法混合制粒机 | / | / | 1 |
| 5 | 沸腾干燥机G-120 | 湿法制粒间 | 常州一步 | 1 |
| 6 | 粉剂灌装机 | 瓶分装间3 | 成都创合丰 | 1 |
| 7 | 快夹容器式混合机 | 湿法制粒间 | 纳诺 | 1 |
| 8 | 胶囊填充机 | / | 浙江飞云 | 1 |
| 9 | 旋转式压片机（2台） | 压片1、2 | 上海天祥 | 1 |
| 10 | 高效包衣机 | 包衣间 | 小轮制粒 | 1 |
| 11 | 包衣机 | 包衣间 | 常州一步 | 1 |
| 12 | 三维膜包装机 | 外包间 | 南通通用 | 1 |
| 13 | 高速枕式包装机 | 外包间 | 海创机械 | 1 |
| 14 | 装盒机 | 外包间 | 华联 | 1 |
| 15 | 自动装箱机 | 外包间 | 南通通用 | 1 |
| 四楼 |  |  |  |  |
| 1 | 数粒灌装机（3台） | 内分装间1 | 成都创合丰 | 1 |
| 2 | 数粒灌装机（6台） | 内分装间3、4 | 成都创合丰 | 1 |
| 3 | 包衣造粒机 | 包衣造粒间1 | 环世微丸 | 1 |
| 4 | 保赤丸挤出制粒机组 | 包衣造粒间1 | 重庆英格 | 1 |
| 5 | 真空灭菌器（3台） | 干燥灭菌间 | 千樱 | 1 |
| 6 | 全自动装盒机 | 外包间 | 华联 | 1 |
| 7 | 铝塑包装机（3台） | 外包间 | 华联 | 1 |
| 二车间（颗粒线） |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑包装机 | 铝塑包装间 | 上海江南 | 1 |
| 2 | 枕式包装机 | / | 浙江海创 | 1 |
| 3 | 旋转式压片机 | 压片3、压片4 | 上海天祥 | 1 |
| 4 | 旋转式压片机 | 压片5 | 上海天祥 | 1 |
| 5 | 铝塑包装机 | 铝塑包装间2 | 浙江瑞安 | 1 |
| 6 | 沸腾干燥机FG-200 | 制粒间 | 常州一步 | 1 |
| 二车间（蛇药线） |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑包装机 | 铝塑包装间 | 上海江南 | 1 |
| 2 | 枕式包装机 | / | 浙江海创 | 1 |
| 3 | 旋转式压片机 | 压片间 | 上海天祥 | 1 |
| 二车间（颗粒线） |  |  |  |  |
| 1 | 流化床制粒机 | 制粒间 | 重庆英格 | 1 |
| 2 | 条包机 | 内包1 | 仅一 | 1 |
| 3 | 粉碎间 | 锤式粉碎机 | 浙江仰业 | 1 |
| 4 | 混合间 | 二维混合机 | 常州震华 | 1 |
| 片剂线 |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑包装机 | 铝塑包装间 | 上海江南 | 1 |
| 2 | 枕式包装机 | / | 浙江海创 | 1 |
| 3 | 旋转式压片机 | 压片3、压片4 | 上海天祥 | 2 |
| 4 | 旋转式压片机 | 压片5 | 上海天祥 | 1 |
| 5 | 铝塑包装机 | 铝塑包装间2 | 浙江瑞安 | 1 |
| 6 | 沸腾干燥机FG-200 | 制粒间 | 常州一步 | 1 |
| 7 | 湿法制粒机 | 制粒（1） | 常州一步 | 1 |
| 8 | 智能入盒机 | 外包间 | 上海龙腾 | 1 |
| 9 | 瓶分装机 | 瓶分装间 | 南通恒力 | 1 |
| 蛇药线 |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑包装机 | 铝塑包装间 | 上海江南 | 1 |
| 2 | 枕式包装机 | / | 浙江海创 | 1 |
| 3 | 旋转式压片机 | 压片间 | 上海天祥 | 1 |
| 4 | 智能入盒机 | 外包间 | 上海龙腾 | 1 |
| 颗粒线 |  |  |  |  |
| 1 | 流化床制粒机 | 制粒间 | 重庆英格 | 4 |
| 2 | 条包机 | 内包1 | 仅一 | 1 |
| 3 | 锤式粉碎机 | 粉碎间 | 浙江仰业 | 1 |
| 4 | 二维混合机 | 混合间 | 常州震华 | 1 |
| 糖浆、带干 |  |  |  |  |
| 1 | 口服液体制剂灌装机 | 灌装旋盖间 | 威龙 | 1 |
| 2 | 带式真空干燥间 | 干燥间 | 三菱 | 1 |