精华制药

集团股份有限公司

MES、SCADA系统
网络建设

需求说明

1、概述及目的

范围

项目名称：精华制药集团股份有限公司车间MES、SCADA系统网络建设

项目所在地：中国-江苏

本项目为企业级无线覆盖及网络基础设施建设项目，核心围绕车间 MES、SCADA 工业控制系统的网络需求展开建设，旨在通过部署标准化、高可靠性、高扩展性的工业级网络硬件设备，搭建一套覆盖企业生产车间、办公区域等全场景的有线 + 无线一体化工业网络系统，为 MES 生产执行系统、SCADA 数据采集与监控系统提供低时延、高稳定、高可靠的网络支撑，满足工业生产场景下高速数据传输、多终端并发接入、无线无缝漫游、工业数据实时交互的核心网络需求，同时建立完善的设备运维、故障响应及网络保障服务体系，为企业生产经营活动及工业控制系统稳定运行提供安全、高效、持续的网络支撑。

项目建设内容涵盖核心网络设备部署、汇聚层网络搭建、接入层终端组网、全场景无线覆盖、线缆及配套辅材敷设五大核心板块，涉及核心交换机、汇聚交换机、无线控制器 AC、各类接入交换机、企业级定向 AP、吸顶 AP 等工业级网络硬件设备的采购与安装，同时包含室内六类非屏蔽网线、24 芯光缆、供电电缆等传输介质的规范化敷设，以及光纤熔接、配套配件安装、网络调优测试等配套施工内容，所有建设环节均贴合 MES、SCADA 系统的工业数据传输标准，保障工业指令、生产数据的实时交互与精准传输。

项目严格遵循工业企业网络建设相关技术规范及性能标准，针对 MES、SCADA 系统对网络低时延、高可靠、抗干扰的核心要求，对所有网络设备的硬件接口、性能参数、可靠性、兼容性等制定明确且严苛的技术要求，对线缆传输、无线覆盖的核心指标设置量化验收标准，确保网络系统具备高带宽转发、高密度终端接入、无缝无线漫游、安全隔离管控的能力，满足工业控制系统 7×24 小时不间断运行需求。同时，项目配套完善的技术服务与质保体系，明确施工方的安装调试、技术培训、故障响应、定期巡检等服务责任，保障网络系统建成后能够长期、稳定、不间断运行，适配企业当前 MES、SCADA 系统的业务需求及未来网络扩容、工业系统升级的发展规划。

本项目的实施将实现企业工业网络基础设施的标准化升级，打造适配 MES、SCADA 系统的全场景无死角高速无线覆盖，大幅提升工业生产场景下的网络传输效率和终端接入能力，降低工业网络故障发生率，保障生产数据、监控指令的实时、精准传输，同时通过专业的运维服务和质保保障，减少企业工业网络管理成本，为企业数字化、智能化生产改造奠定坚实的工业网络基础。

网络拓扑图：

设备性能需求

| 序号 | 具体要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 核心交换机： - 设备类型：万兆三层全管理增强型交换机，具备完整三层路由、增强型运维管理及高带宽转发功能，适配企业核心/汇聚层高密度、高可靠性组网需求。 - 设备形态：19英寸1U标准机架式，采用金属外壳，结构坚固，具备良好的抗干扰、防尘及散热性能，保障设备24小时不间断稳定运行。 - 可靠性要求：支持1+1电源备份，自带2个可拔插风扇，关键部件可热插拔，供电稳定、散热高效，保障网络业务连续无中断。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与企业现有路由器、交换机、防火墙等设备无缝兼容，支持子卡槽位扩展，便于网络扩容与整合。 硬件接口需求： - 千兆电口：24个10/100/1000BASE-T以太网电口，用于连接终端、接入层设备或其他网络节点，支持高速有线数据传输。 - 万兆光口：16个万兆SFP+光口，用于中高速上行互联、跨设备数据传输，满足中高带宽业务需求。 - 25GE光口：8个25GE SFP28光口，用于高速数据转发、带宽密集型业务传输，提升网络传输效率。 - 100GE光口：2个100GE QSFP28光口，用于核心层高速互联，满足超大带宽数据传输需求。 - 扩展接口：支持1个子卡槽位，可根据组网需求扩展模块，提升设备扩展性。 - 电源接口：支持交流电源输入，默认含1个600W交流电源，支持1+1电源备份扩展。 - 安装要求：默认自带机架挂耳，适配19英寸标准机架安装，便于机房统一部署与管理。 性能参数需求： - 包转发率：≥960Mpps/1476Mpps，确保海量数据转发高效流畅，无卡顿、丢包现象，满足高密度端口并发传输需求。 - 交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps，具备充足的带宽冗余，支持未来网络扩容，适配高带宽业务场景。 - VLAN支持：支持VLAN数量≥4K，可实现网络分段管理，提升网络安全性与隔离性，适配企业多部门组网需求。 - MAC地址表：支持MAC地址表容量≥64K，可稳定接入大量终端设备，避免MAC地址溢出，保障网络稳定运行。 - 增强功能：支持三层路由（静态路由、动态路由）、ACL访问控制、QoS流量调度、端口镜像、堆叠/虚拟化、环路检测等增强型管理功能，满足企业级网络管控需求。 电源与散热需求： - 电源配置：支持1+1冗余电源备份，默认包含1个600W交流电源模块，符合机房交流供电标准，具备过流、过压、防雷保护功能，保障设备安全稳定供电。 - 散热要求：自带2个可拔插风扇，支持热插拔与智能调速，具备高效散热系统，适配机房标准温湿度环境，确保设备长时间稳定运行，无过热故障。 结构与环境需求： - 设备结构：19英寸1U标准机架式设计，体积紧凑，节省机房机架空间，适配机房标准化部署。 - 设备材质：采用金属外壳，具备良好的电磁屏蔽、防尘、抗压、抗干扰性能，适应机房复杂电磁环境及粉尘环境。 - 环境适应性：工作温度、湿度、海拔、电磁兼容等指标符合企业机房运行标准，可长期稳定工作，满足24小时不间断运行需求。 管理与运维需求： - 管理方式：支持全功能Web管理、CLI命令行管理、SNMP协议管理，便于运维人员灵活操作，实现设备集中管控与配置。 - 运维功能：支持设备日志记录、故障告警、配置备份与恢复、端口状态监控、流量统计等功能，提升运维效率，便于故障快速排查。 - 安全管理：支持端口安全、MAC地址绑定、ACL访问控制、风暴抑制等安全功能，防范网络攻击与非法接入，保障核心网络安全。 交付与验收需求： - 交付清单：S620-24T16X8Y2CZ交换机主机、1个600W交流电源模块、2个可拔插风扇、机架挂耳、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款，设备通电测试、功能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持，可提供远程及现场故障排查服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 汇聚交换机： - 设备类型：千兆三层全管理增强型交换机，具备完整的三层路由功能及增强型运维管理能力，适配企业级网络部署需求。 - 设备形态：19英寸1U标准机架式设计，金属外壳，结构坚固，具备良好的抗干扰、防尘及散热性能。 - 可靠性要求：支持冗余电源、专用堆叠功能，保障网络业务连续稳定运行，减少故障停机时间。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与现有企业网络设备（路由器、交换机、防火墙等）无缝兼容，便于网络扩展与整合。 硬件接口需求： - 千兆光口：24个千兆光口，其中包含8个GE combo口（支持光口/电口自适应切换，满足不同接入场景需求）。 - 万兆光口：4个万兆光口，用于高速上行、跨设备互联或带宽密集型业务传输。 - 堆叠接口：2个专用堆叠口，支持交换机堆叠扩展，提升网络端口密度与整体性能，简化网络管理。 - 安装配件：默认自带机架挂耳，支持19英寸标准机架安装，无需额外采购挂耳配件。 性能参数需求： - 包转发率：≥171Mpps/256Mpps，确保数据转发高效流畅，无卡顿、丢包现象。 - 交换容量：≥672Gbps/6.72Tbps，满足高密度千兆端口并发传输需求，支持带宽扩容。 - VLAN支持：支持VLAN数量≥4K，可实现网络分段管理，提升网络安全性与隔离性。 - MAC地址表：支持MAC地址表容量≥32K，可稳定接入大量终端设备，避免MAC地址溢出。 - 增强功能：支持三层路由（静态路由、动态路由）、ACL访问控制、QoS流量调度、端口镜像、环路检测等增强型管理功能。 电源与散热需求： - 电源配置：支持1+1冗余电源备份，提升设备供电可靠性，避免单电源故障导致业务中断。 - 标配电源：默认包含1个80W交流电源模块，符合机房交流供电标准，具备过流、过压、防雷保护功能。 - 散热要求：具备高效散热系统，适配机房标准温湿度环境，确保设备长时间稳定运行，无过热故障。 结构与环境需求： - 机架规格：19英寸1U标准机架式，符合机房标准化部署要求，节省机架空间。 - 设备材质：金属外壳，具备良好的电磁屏蔽、防尘、抗压性能，适应机房复杂环境。 - 环境适应性：工作温度、湿度、海拔、电磁兼容等指标符合企业机房运行标准，可长期稳定工作。 管理与运维需求： - 管理方式：支持全功能Web管理、CLI命令行管理、SNMP协议管理，便于运维人员灵活操作。 - 运维功能：支持设备日志记录、故障告警、配置备份与恢复、端口状态监控等功能，提升运维效率。 - 安全管理：支持端口安全、MAC地址绑定、ACL访问控制等安全功能，防范网络攻击与非法接入。 交付与验收需求： - 交付清单：设备主机、1个80W交流电源模块、机架挂耳、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款，各项功能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 无线控制器AC： - 设备类型：具备AP集中管理、数据转发、无线安全管控等全功能，适配企业级无线组网需求。 - 设备形态：适配机房标准部署，结构坚固，具备良好的抗干扰、防尘及散热性能，保障设备长期稳定运行。 - 可靠性要求：配备标准电源适配器，供电稳定，支持高效数据转发，保障无线业务连续无中断。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与企业现有交换机、路由器、AP等设备无缝兼容，便于无线网络扩展与整合，支持主流AP型号适配。 硬件接口需求： - 千兆电口：10个千兆以太电口，用于连接终端、交换机或其他网络设备，支持高速有线数据传输。 - 万兆光口：2个万兆SFP+光口，用于高速上行互联、跨设备数据传输，提升整体网络带宽。 - 电源接口：支持AC/DC电源输入，标配1个AC/DC电源适配器，满足设备正常供电需求。 - 安装要求：适配机房标准部署，支持机架安装（若有需求可兼容19英寸机架），便于统一管理。 性能参数需求： - 转发能力：≥10Gbps，确保数据转发高效流畅，无卡顿、丢包现象，满足多AP并发数据传输需求。 - AP管理能力：支持管理AP数量≥128个，可实现AP集中配置、监控、升级及故障排查，简化无线运维管理。 - VLAN支持：支持VLAN数量≥4K（兼容主流网络分段需求），可实现无线与有线网络分段管理，提升网络安全性与隔离性。 - MAC地址表：支持MAC地址表容量≥32K，可稳定接入大量无线及有线终端设备，避免MAC地址溢出。 - 增强功能：支持无线漫游、负载均衡、ACL访问控制、QoS流量调度、无线安全加密（WPA2/WPA3）等增强型管理功能。 电源与散热需求： - 电源配置：标配1个AC/DC电源适配器，供电稳定，符合机房供电标准，具备过流、过压、防雷保护功能，保障设备安全运行。 - 散热要求：具备高效散热系统，适配机房标准温湿度环境，确保设备长时间稳定运行，无过热故障，满足24小时不间断工作需求。 结构与环境需求： - 设备结构：采用标准化设计，体积适中，适配机房集中部署，可根据需求进行机架安装或桌面部署。 - 设备材质：采用高品质材质，具备良好的电磁屏蔽、防尘、抗压性能，适应机房复杂电磁环境及粉尘环境。 - 环境适应性：工作温度、湿度、海拔、电磁兼容等指标符合企业机房运行标准，可长期稳定工作。 管理与运维需求： - 管理方式：支持全功能Web管理、CLI命令行管理、SNMP协议管理，便于运维人员灵活操作，实现AP及设备自身的集中管理。 - 运维功能：支持设备日志记录、故障告警、配置备份与恢复、AP状态监控、流量统计等功能，提升运维效率。 - 安全管理：支持无线安全加密、端口安全、MAC地址绑定、ACL访问控制等安全功能，防范无线攻击与非法接入，保障无线网络安全。 交付与验收需求： - 交付清单： 1个AC/DC电源适配器、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款，设备通电测试、AP管理功能及转发功能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持，可提供远程及现场故障排查服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 16口POE交换机： - 设备类型：支持PoE+供电，具备基础数据转发及PoE供电管理功能，适配企业接入层高密度终端接入场景。 - 设备形态：1U标准机架式，采用金属外壳，结构坚固，具备良好的抗干扰、防尘及散热性能，保障设备24小时不间断稳定运行。 - 可靠性要求：采用交流供电模式，供电稳定，支持PoE+标准供电，具备过载、短路保护功能，保障PoE终端及交换机自身安全运行。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与企业现有路由器、交换机等网络设备无缝兼容，支持PoE+终端（AP、IP摄像头等）即插即用，便于网络快速部署。 硬件接口需求： - 千兆电口：16个10/100/1000BASE-T以太网电口，支持PoE+供电，用于连接终端设备、PoE终端（AP、IP摄像头等），支持高速有线数据传输。 - 千兆光口：2个千兆SFP光口，用于上行互联、跨设备数据传输，提升接入层网络上行带宽。 - 供电方式：采用交流供电，适配机房及办公区域标准交流电源，无需额外配置特殊供电设备。 - 安装要求：默认自带机架挂耳，适配1U标准机架安装，便于机房统一部署与管理，节省机架空间。 性能参数需求： - 包转发率：≥26.78Mpps，确保终端数据转发高效流畅，无卡顿、丢包现象，满足接入层多终端并发传输需求。 - 交换容量：≥36Gbps，具备充足的带宽支撑，适配接入层终端数据交互及上行传输需求。 - MAC地址表：支持MAC地址表容量≥8K，可稳定接入各类终端设备，避免MAC地址溢出，保障网络稳定运行。 - PoE+功能：支持PoE+供电，总输出功率≥247W，可稳定为16个PoE+终端供电，支持自动检测PoE设备，实现智能供电管理。 - 基础功能：支持VLAN划分、端口限速、环路检测等基础管理功能，满足接入层网络隔离、流量管控需求。 电源与散热需求： - 电源配置：采用交流供电模式，适配标准交流电源输入，供电稳定，具备过流、过压、防雷保护功能，保障设备及PoE终端安全供电。 - PoE供电：支持PoE+标准，总输出功率≥247W，支持端口自动供电检测，可根据终端需求智能分配供电功率，避免过载。 - 散热要求：具备高效散热系统，适配机房及办公区域标准温湿度环境，确保设备长时间稳定运行，无过热故障，满足24小时不间断工作需求。 结构与环境需求： - 设备结构：1U标准机架式设计，体积紧凑，适配1U标准机架安装，节省机房机架空间，便于标准化部署。 - 设备材质：采用金属外壳，具备良好的电磁屏蔽、防尘、抗压、抗干扰性能，适应机房及办公区域复杂环境。 - 环境适应性：工作温度、湿度、海拔、电磁兼容等指标符合企业网络设备运行标准，可长期稳定工作。 管理与运维需求： - 管理方式：支持基础Web管理、CLI命令行管理，便于运维人员灵活操作，实现设备配置、PoE供电管理及故障排查。 - 运维功能：支持设备日志记录、端口状态监控、PoE供电状态监控、故障告警等功能，提升运维效率，便于快速定位故障。 - 安全管理：支持端口安全、MAC地址绑定、环路检测等安全功能，防范非法接入及网络环路，保障接入层网络安全。 交付与验收需求： - 交付清单：交换机主机、机架挂耳、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款，设备通电测试、PoE供电功能及数据转发功能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持，可提供远程及现场故障排查服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 16口网络接入交换机： - 设备类型：具备基础数据转发功能，适配企业接入层、厂区域终端接入场景，满足日常数据传输需求。 - 设备形态：桌面式设计，采用金属外壳，结构坚固，具备良好的抗干扰、防尘及散热性能，保障设备24小时不间断稳定运行，适配桌面部署场景。 - 可靠性要求：采用交流供电模式，配备国标交流适配器，供电稳定，具备过载、短路保护功能，保障交换机自身安全运行。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与企业现有路由器、交换机等网络设备无缝兼容，终端设备即插即用，便于网络快速部署与扩展。 硬件接口需求： - 千兆电口：16个10/100/1000BASE-T以太网电口，用于连接各类终端设备，支持高速有线数据传输，满足日常生产接入需求。 - 千兆光口：2个千兆SFP光口，用于上行互联、跨设备数据传输，提升接入层网络上行带宽，保障数据传输流畅。 - 供电方式：采用交流供电，标配国标交流适配器，适配机房及办公区域标准交流电源，无需额外配置特殊供电设备。 - 安装要求：默认自带机架挂耳，可根据需求选择桌面部署或机架安装，兼顾桌面使用便捷性与机房标准化部署需求。 性能参数需求： - 包转发率：≥26.79Mpps，确保终端数据转发高效流畅，无卡顿、丢包现象，满足接入层多终端并发传输需求。 - 交换容量：≥36Gbps，具备充足的带宽支撑，适配接入层终端数据交互及上行传输需求，保障网络运行稳定。 - MAC地址表：支持MAC地址表容量≥8K，可稳定接入各类终端设备，避免MAC地址溢出，保障网络正常运行。 - 基础功能：支持VLAN划分、端口限速、环路检测等基础管理功能，满足接入层网络隔离、流量管控需求，提升网络安全性。 电源与散热需求： - 电源配置：采用交流供电模式，标配国标交流适配器，适配标准交流电源输入，供电稳定，具备过流、过压、防雷保护功能，保障设备安全供电。 - 散热要求：具备高效散热系统，适配桌面及机房标准温湿度环境，确保设备长时间稳定运行，无过热故障，满足24小时不间断工作需求。 结构与环境需求： - 设备结构：桌面式设计，体积小巧，摆放灵活，可直接放置于桌面，同时自带挂耳，支持机架安装，适配多种部署场景。 - 设备材质：采用金属外壳，具备良好的电磁屏蔽、防尘、抗压、抗干扰性能，适应办公桌面及机房复杂环境。 - 环境适应性：工作温度、湿度、海拔、电磁兼容等指标符合企业网络设备运行标准，可长期稳定工作。 管理与运维需求： - 管理方式：支持基础Web管理、CLI命令行管理，便于运维人员灵活操作，实现设备配置及故障排查。 - 运维功能：支持设备日志记录、端口状态监控、故障告警等功能，提升运维效率，便于快速定位故障。 - 安全管理：支持端口安全、MAC地址绑定、环路检测等安全功能，防范非法接入及网络环路，保障接入层网络安全。 交付与验收需求： - 交付清单：交换机主机、机架挂耳、国标交流适配器、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款，设备通电测试及数据转发功能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持，可提供远程及现场故障排查服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 24口网络接入交换机： - 设备类型：具备基础数据转发功能，适配企业接入层多终端集中接入场景，满足日常办公及基础业务数据传输需求。 - 设备形态：1U标准机架款，采用金属外壳，结构坚固，具备良好的抗干扰、防尘及散热性能，保障设备24小时不间断稳定运行，适配机房标准化部署。 - 可靠性要求：采用交流供电模式，供电稳定，具备过载、短路保护功能，保障交换机自身安全运行，适配机房长期运行需求。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与企业现有路由器、交换机等网络设备无缝兼容，终端设备即插即用，便于网络快速部署与扩展。 硬件接口需求： - 千兆电口：24个10/100/1000BASE-T以太网电口，用于连接各类终端设备，支持高速有线数据传输，满足多终端集中接入需求。 - 千兆光口：2个千兆SFP光口，用于上行互联、跨设备数据传输，提升接入层网络上行带宽，保障数据传输流畅。 - 供电方式：采用交流供电，适配机房及办公区域标准交流电源，无需额外配置特殊供电设备。 - 安装要求：默认自带机架挂耳，适配1U标准机架安装，便于机房统一部署与管理，节省机架空间。 性能参数需求： - 包转发率：≥38.69Mpps，确保多终端数据转发高效流畅，无卡顿、丢包现象，满足接入层多终端并发传输需求。 - 交换容量：≥52Gbps，具备充足的带宽支撑，适配接入层终端数据交互及上行传输需求，保障网络运行稳定。 - MAC地址表：支持MAC地址表容量≥8K，可稳定接入各类终端设备，避免MAC地址溢出，保障网络正常运行。 - 基础功能：支持VLAN划分、端口限速、环路检测等基础管理功能，满足接入层网络隔离、流量管控需求，提升网络安全性。 电源与散热需求： - 电源配置：采用交流供电模式，适配标准交流电源输入，供电稳定，具备过流、过压、防雷保护功能，保障设备安全供电。 - 散热要求：具备高效散热系统，适配机房标准温湿度环境，确保设备长时间稳定运行，无过热故障，满足24小时不间断工作需求。 结构与环境需求： - 设备结构：1U标准机架式设计，体积紧凑，适配1U标准机架安装，节省机房机架空间，便于机房标准化部署与统一管理。 - 设备材质：采用金属外壳，具备良好的电磁屏蔽、防尘、抗压、抗干扰性能，适应机房复杂电磁环境及粉尘环境。 - 环境适应性：工作温度、湿度、海拔、电磁兼容等指标符合企业网络设备运行标准，可长期稳定工作。 管理与运维需求： - 管理方式：支持基础Web管理、CLI命令行管理，便于运维人员灵活操作，实现设备配置及故障排查。 - 运维功能：支持设备日志记录、端口状态监控、故障告警等功能，提升运维效率，便于快速定位故障。 - 安全管理：支持端口安全、MAC地址绑定、环路检测等安全功能，防范非法接入及网络环路，保障接入层网络安全。 交付与验收需求： - 交付清单：交换机主机、机架挂耳、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款，设备通电测试及数据转发功能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持，可提供远程及现场故障排查服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 企业级定向AP： - 设备类型：支持802.11be协议，具备高带宽、高稳定性无线传输能力，适配无线覆盖场景，满足多用户并发接入需求。 - 设备形态：IP68防护等级，可抵御粉尘、高低温等恶劣环境，内置定向高增益天线，结构坚固，保障长期稳定运行。 - 可靠性要求：支持PoE供电（2.5G电口）和48V DC双供电模式，供电灵活稳定，具备过载、短路保护功能，适配复杂供电场景，保障设备不间断运行。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与企业现有无线控制器（AC）、交换机等网络设备无缝兼容，支持802.11be双频传输，适配各类无线终端设备，便于无线网络快速部署与扩展。 硬件接口需求： - 10GE光口：1个10GE光口，用于高速上行互联、跨设备数据传输，提升无线AP上行带宽，保障海量无线数据高效转发。 - 2.5G电口：1个2.5G电口，支持PoE供电功能，可通过PoE交换机为设备供电，同时实现数据传输，简化部署布线。 - 供电接口：1个48V DC供电口，支持直流供电模式，作为PoE供电的备用方案，提升供电可靠性，适配无PoE供电场景。 - 天线配置：内置定向高增益天线，无需额外配置外置天线，简化安装流程，提升无线信号覆盖范围与稳定性。 - 安装要求：支持挂墙安装方式，安装便捷，牢固可靠。 性能参数需求： - 无线协议：支持802.11be协议，采用2+4双频设计，实现高速无线传输，适配多终端并发接入需求。 - 整机速率：≥6.45Gbps，确保无线数据传输高效流畅，无卡顿、丢包现象，满足高清视频、大数据传输等高速业务需求。 - 发射功率：最大发射功率≥30dBm，结合内置定向高增益天线，提升无线信号覆盖范围与穿透能力。 - 功耗要求：最大功耗≤20.4W（不含USB），功耗低，节能环保，适配长期供电场景。 - 用户接入：推荐用户数≥130，可稳定支持多用户同时接入，保障无线网络运行稳定，满足多人并发使用需求。 - 覆盖距离：推荐最佳体验距离≤250m（受限于国家码和功率限制），确保在推荐距离内无线信号稳定、传输流畅。 电源与散热需求： - 电源配置：支持双供电模式，1个2.5G电口支持PoE供电，1个48V DC供电口支持直流供电，供电灵活，具备过流、过压、防雷保护功能，保障设备复杂环境下安全供电。 - 散热要求：具备高效户外散热系统，适配高低温、湿热等复杂环境，确保设备长时间稳定运行，无过热故障，满足24小时不间断工作需求。 结构与环境需求： - 设备尺寸：77 mm x 250 mm x 220 mm，体积适中，便于挂墙安装，节省安装空间。 - 防护等级：IP68等级，具备防尘、防水、防腐蚀、防冲击能力，可适应室外风雨、粉尘、高低温等恶劣环境，保障设备长期稳定运行。 - 设备材质：采用专用金属/高强度防护材质，具备良好的抗干扰、抗压、抗老化性能，适应复杂电磁环境及气候条件。 - 环境适应性：工作温度、湿度、海拔、电磁兼容等指标符合室外网络设备运行标准，可在恶劣户外环境下长期稳定工作。 管理与运维需求： - 管理方式：支持AC集中管理、Web管理、CLI命令行管理，便于运维人员远程配置、监控设备状态，实现AP集中管控与故障排查。 - 运维功能：支持设备日志记录、故障告警、信号强度监控、固件升级等功能，提升运维效率，便于快速定位AP故障（如信号异常、供电故障等）。 - 安全管理：支持无线安全加密（WPA2/WPA3）、MAC地址绑定、接入控制等安全功能，防范非法接入、无线攻击，保障无线网络安全。 交付与验收需求： - 交付清单： AP主机、安装配件（挂墙/抱杆支架）、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款；设备通电测试、无线信号测试、供电功能测试正常，防护性能符合IP68等级要求后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持，可提供远程及现场故障排查、安装指导服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 吸顶AP： - 设备类型：支持802.11be协议，具备高带宽、高稳定性无线传输能力，适配室内吸顶部署场景（如办公区、车间等），满足多用户并发接入需求。 - 设备形态：室内吸顶式设计，体积小巧，适配室内吊顶安装，不占用地面及桌面空间，内置智能双极化天线，结构简洁，保障室内长期稳定运行。 - 可靠性要求：采用2.5G电口上行，供电稳定，具备过载、短路保护功能，适配室内办公、商业等常规供电场景，保障设备不间断运行。 - 兼容性要求：支持标准网络协议，可与企业现有无线控制器（AC）、交换机等网络设备无缝兼容，支持802.11be双频传输及BLE 5.4，适配各类无线终端设备，便于室内无线网络快速部署与扩展。 硬件接口需求： - 2.5G电口：1个2.5G电口作为上行接口，用于高速上行互联、跨设备数据传输，提升无线AP上行带宽，保障海量无线数据高效转发。 - 天线配置：内置智能双极化天线，无需额外配置外置天线，简化安装流程，提升室内无线信号覆盖均匀性与稳定性，适配室内复杂布局。 - 安装要求：采用室内吸顶式安装，适配各类室内吊顶场景，安装便捷，牢固可靠，不影响室内整体美观。 性能参数需求： - 无线协议：支持802.11be协议，采用2+2双频设计，实现高速无线传输，适配多终端并发接入需求，提升室内无线体验。 - 整机速率：≥3.57Gbps，确保无线数据传输高效流畅，无卡顿、丢包现象，满足高清视频、会议投屏、大数据传输等室内高速业务需求。 - 发射功率：最大发射功率≥23dBm，结合内置智能双极化天线，提升室内无线信号覆盖范围与穿透能力，适配室内多墙体、多隔断场景。 - 功耗要求：最大功耗≤13.6W，功耗低，节能环保，适配室内长期供电场景，降低能耗成本。 - 用户接入：推荐用户数≥150，可稳定支持多用户同时接入，保障室内无线网络运行稳定，满足办公、车间等多人并发使用需求。 - 附加功能：支持BLE 5.4，可实现蓝牙设备联动、定位等扩展功能，适配智慧工厂等场景需求。 电源与散热需求： - 电源配置：通过2.5G电口供电（支持PoE供电，适配常规PoE交换机），供电稳定，具备过流、过压、防雷保护功能，保障设备在室内环境下安全供电。 - 散热要求：具备高效室内散热系统，适配室内常温环境，体积小巧且散热高效，确保设备长时间稳定运行，无过热故障，满足24小时不间断工作需求。 结构与环境需求： - 设备尺寸：直径180mm，高35mm，体积小巧紧凑，吸顶安装后不突兀，适配各类室内吊顶尺寸，不影响室内美观。 - 设备材质：采用室内专用高品质材质，具备良好的电磁屏蔽、防尘性能，适应室内办公、车间等常规环境，易清洁、抗老化。 - 环境适应性：工作温度、湿度、电磁兼容等指标符合室内网络设备运行标准，可在常规室内环境下长期稳定工作，适配不同室内温湿度场景。 管理与运维需求： - 管理方式：支持AC集中管理、Web管理、CLI命令行管理，便于运维人员远程配置、监控设备状态，实现室内AP集中管控与故障排查。 - 运维功能：支持设备日志记录、故障告警、信号强度监控、固件升级等功能，提升运维效率，便于快速定位室内AP故障（如信号异常、供电故障等）。 - 安全管理：支持无线安全加密（WPA2/WPA3）、MAC地址绑定、接入控制等安全功能，防范非法接入、无线攻击，保障室内无线网络安全。 交付与验收需求： - 交付清单：AP主机、吸顶安装配件、电源线、产品合格证、使用说明书、保修卡。 - 验收标准：到货后开箱验收，核对设备型号、硬件接口、性能参数、配件等，需完全符合本URS所有条款；设备通电测试、无线信号测试、供电功能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：设备需提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，具备完善的售后技术支持，可提供远程及现场故障排查、安装指导服务。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 室内六类非屏蔽网线： - 线缆类型：室内六类非屏蔽网线（UTP），具备高带宽、低串扰、传输稳定的特点，适配室内千兆、万兆网络传输场景，满足企业日常办公及基础业务数据传输需求。 - 合规性要求：严格遵循TIA/EIA 568B、ISO/IEC 11801标准生产制造，各项性能参数符合六类线缆标准，区别于超五类线缆（带宽、速率更优）。 - 可靠性要求：采用高品质无氧铜材质，传输损耗低、抗干扰能力强，具备良好的机械性能和电气性能，保障数据传输稳定，无丢包、卡顿现象。 - 适配性要求：可与各类RJ45接口网络设备（交换机、AP、电脑、打印机等）无缝兼容，支持室内布线隐蔽安装（吊顶、墙面、管线等），适配室内各类布线场景。 规格参数需求： - 执行标准：严格符合TIA/EIA 568B、ISO/IEC 11801标准，确保线缆性能达标，可适配各类标准网络设备。 - 带宽要求：≥250MHz，显著高于超五类线缆（100MHz），可支撑高速数据传输，满足千兆及万兆网络带宽需求。 - 传输速率：在≤100米距离内，支持传输速率≥1Gbps；在≤55米距离内，支持传输速率≥10Gbps，确保不同距离下数据传输高效流畅。 - 线缆结构：采用4对8芯结构，导体规格为23AWG无氧铜，内置中心十字骨架，用于隔离4对线芯，有效减少线对间串扰，提升传输稳定性。 - 接口类型：适配通用RJ45接口，可直接与各类网络设备的RJ45端口对接，无需额外转接，安装便捷。 - 外皮规格：采用室内专用PVC/CM阻燃材质，具备良好的阻燃性能，符合室内消防安全要求；工作温度范围为-20℃~+60℃，适配室内常规温湿度环境，抗老化、易布线。 性能需求： - 传输损耗：在标准传输距离内，插入损耗、回波损耗、串扰（近端串扰、远端串扰）等指标符合六类线缆标准，确保数据传输无明显损耗，信号稳定。 - 抗干扰性：通过中心十字骨架隔离设计，有效降低线对间串扰，同时具备一定的抗电磁干扰能力，适应室内复杂电磁环境（如机房、办公区域各类电子设备干扰）。 - 机械性能：线缆外皮坚韧、耐磨，具备良好的抗拉、抗压性能，便于室内布线（牵拉、穿管），不易破损，使用寿命长。 - 兼容性：可与六类、超六类RJ45水晶头、配线架、模块等配套使用，适配现有室内网络布线系统，便于后期扩展与维护。 环境与安装需求： - 使用环境：仅限室内使用，适配办公区、机房、车间、走廊等室内场景，避免户外暴露。 - 温度适应性：工作温度范围-20℃~+60℃，可在室内常规温湿度环境下长期稳定使用，无老化、开裂现象。 - 安装要求：支持吊顶内布线、墙面穿管布线、PVC管、地面线槽布线等室内常规布线方式，线缆柔软，便于弯曲，适配复杂布线路径；外皮阻燃，符合室内消防安全规范。 质量与验收需求： - 质量标准：线缆材质、结构、性能等需完全符合本URS及相关行业标准，无偷工减料、参数虚标现象；外皮无破损、开裂，线芯无氧化、断芯。 - 交付清单：室内六类非屏蔽网线（按需求长度裁切或整卷交付）、产品合格证、检测报告（符合TIA/EIA 568B、ISO/IEC 11801标准）。 - 验收标准：到货后核对线缆规格、材质、长度及配件，随机抽样检测带宽、传输速率、串扰等关键参数，需完全符合本URS所有条款；外观无破损、性能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，质保期内出现线缆性能不达标、外皮破损、线芯故障等质量问题，可免费更换或维修。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 光缆： - 光缆类型：24芯光缆，具备高带宽、低衰减、抗干扰强、传输稳定的特点，适配室内外长距离主干传输场景，满足企业核心网络、骨干链路的数据传输需求。 - 合规性要求：严格遵循G.652D（衰减标准）、G.657A2（弯曲性能标准）生产制造，各项性能参数符合对应标准，确保传输质量及使用可靠性。 - 可靠性要求：采用高品质纤芯及护套材质，具备良好的机械性能（抗拉、抗压）、光学性能（低衰减）及环境适应性，可在室内外不同环境下长期稳定运行，无信号丢失、纤芯破损等问题。 - 适配性要求：可与各类光模块、光交换机、光配线架等光网络设备无缝兼容，支持室内隐蔽布线、室外架空/管道/直埋布线，适配不同场景的部署需求。 规格参数需求： - 光缆芯数：24芯，满足多链路并行传输需求，可根据业务扩展灵活分配纤芯，适配主干网络传输容量要求。 - 衰减要求：符合G.652D标准，1310nm波长下衰减≤0.34dB/km；1550nm波长下衰减≤0.22dB/km，确保长距离传输信号损耗可控，保障传输质量。 - 弯曲性能：符合G.657A2标准，静态弯曲半径≥7.5mm，实现小半径弯曲不增损，适配室内外复杂布线路径（如穿管、拐弯、架空等），便于安装部署。 - 工作温度：室内场景-20℃~+60℃，适配办公区、机房等常规室内环境；室外场景-40℃~+85℃，适配户外高低温、湿热等恶劣环境，保障不同场景下稳定使用。 - 机械性能：抗拉性能：室内≤200N、室外≥800N；抗压性能：室内≥1000N/10cm、室外铠装≥3000N/10cm，具备良好的抗拉、抗压能力，适应室内外布线牵拉、挤压等场景，避免纤芯损坏。 性能需求： - 光学性能：除满足标准衰减要求外，回波损耗、色散等指标符合G.652D标准，确保长距离、高带宽传输无信号畸变、丢包现象，保障数据传输高效流畅。 - 抗干扰性：具备极强的抗电磁干扰、抗雷电干扰能力，不受室内外电子设备、雷电天气影响，适合部署在机房、户外架空、管道等复杂电磁环境。 - 机械性能：外皮坚韧、耐磨、抗老化，室内款适配隐蔽布线，室外款具备良好的防潮、防水、防腐蚀、防鼠蚁性能（铠装款增强防护），使用寿命长，不易破损。 - 兼容性：可与G.652D、G.657A2标准相关光设备兼容，支持与光模块、光配线架、光跳线等配套使用，便于网络扩展、维护及升级。 环境与安装需求： - 使用环境：适配室内、室外双场景，室内用于机房、办公区主干布线，避免户外暴露；室外用于厂区、厂区架空、管道、直埋布线，需具备对应防护性能。 - 温度适应性：严格符合工作温度要求，室内-20℃~+60℃、室外-40℃~+85℃，可在对应环境下长期稳定运行，无纤芯老化、外皮开裂等问题。 - 安装要求：室内支持吊顶内布线、墙面穿管布线；室外支持架空、管道、直埋布线，弯曲半径符合G.657A2标准，布线过程中避免过度牵拉、挤压，确保纤芯完好；室外铠装款需满足抗压、防腐蚀要求，适配户外恶劣环境。 质量与验收需求： - 质量标准：光缆芯数、材质、光学性能、机械性能等需完全符合本URS及G.652D、G.657A2相关标准，无偷工减料、参数虚标现象；外皮无破损、开裂，纤芯无氧化、断芯。 - 交付清单：24芯光缆（按需求长度裁切或整盘交付）、产品合格证、检测报告（符合G.652D、G.657A2标准）、使用说明书、配套布线配件（如接头保护套等）。 - 验收标准：到货后核对光缆芯数、规格、长度及配件，随机抽样检测衰减、弯曲性能、抗拉抗压等关键参数，需完全符合本URS所有条款；外观无破损、性能测试正常后方可验收通过。 - 质量保障：提供正规厂家质保，质保期限符合行业标准，质保期内出现光缆性能不达标、外皮破损、纤芯故障等质量问题，可免费更换或维修。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 光纤配套： 光纤配套及测试需求 - 敷设要求：光缆需进行安全牢固敷设，室内布线需规范整齐、固定牢固，避免拉扯、挤压；室外布线需符合架空、管道或直埋规范，确保光缆敷设后稳定可靠，无松动、破损隐患。 - 熔接损耗：单芯熔接损耗≤0.08dB/个，带状熔接损耗≤0.05dB/芯，确保熔接质量达标，减少信号传输损耗。 - 接头盒防护：接头盒需采用三重防水设计（硅橡胶+抱箍+热缩），气密性检测合格，具备良好的防潮、防水、防腐蚀性能，适配室外恶劣环境及室内潮湿场景，保护接头处纤芯安全。 - 成端尾纤要求：成端尾纤标识清晰，明确区分纤芯编号，尾纤盘绕整齐，避免过度弯曲、拉扯，确保尾纤连接稳定，便于后期维护与排查。 - 系统测试要求：系统测试需满足1310nm波长下衰减≤0.36dB/km；1550nm波长下衰减≤0.22dB/km，符合传输质量要求。 - OTDR测试要求：采用OTDR双波长测试，测试曲线需无反射峰、无断点、曲线平滑，确保光缆链路无故障、传输稳定。 - 全程链路衰减：全程链路总衰减需符合设计要求，确保整个光缆传输链路信号损耗可控，保障数据传输高效流畅。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 电缆： - 导体要求：采用多股软铜导体（RVV型号）或硬导体（BV/BVV型号），导体材质合格，无氧化、断丝、夹杂等缺陷，保障良好导电性能。 - 敷设要求：光缆需进行安全牢固敷设，室内布线需规范整齐、固定牢固，避免拉扯、挤压；室外布线需符合架空、管道或直埋规范，确保光缆敷设后稳定可靠，无松动、破损隐患。 - 护套要求：采用PVC或低烟无卤护套，护套层完整圆整，无破损、无划痕、无开裂，贴合紧密，具备基础防护性能，保障电缆使用寿命。 - 绝缘要求：采用PVC或XLPE绝缘材质，绝缘层均匀无破损，颜色区分清晰，常规按L（火线）、N（零线）、PE（地线）三色规范设置，便于布线识别与安装操作。 - 成品要求：成品电缆整体圆整，无压扁、无鼓包、无划伤、无破损，外观整洁，尺寸符合标准，适配室内外布线施工需求。 - 厚度要求：绝缘厚度、护套厚度需严格符合国家相关标准要求，无偷工减料、厚度不达标情况，确保绝缘及防护性能可靠。 - 电气性能：导体直流电阻需严格符合GB/T 3956标准要求，确保电缆导电损耗低、传输稳定，无异常发热等安全隐患。 | 必需 | □是/□否 |

服务需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质保期限内，施工方为甲方提供7×24 小时免费技术支持服务，包含远程故障排查、现场技术协助、设备运维指导等全流程支持。 | 必需 | □是/□否 |
|  | 1. 整体设备质保期限不低于 3 年，质保期内凡因设备质量、安装工艺问题导致的设备损坏，施工方免费更换全新设备并承担相关施工费用； 2. 质保期内，核心网络设备（核心三层交换机、汇聚交换机、POE 交换机、无线 AP/AC）出现故障时，施工方免费更换，不向甲方收取设备材料费、上门人工费及施工费； 3. 故障维修响应时效：全年1 小时内抵达现场，4 小时内解决一般故障并出具正式《故障维修报告》，重大故障出具应急处理方案并明确解决时限 | 必需 | □是/□否 |
|  | 施工方完成网络部署并验收合格后，向甲方交付完整的项目技术资料及操作文档，包含但不限于：网络架构拓扑图（CAD/Visio 版）、设备操作手册、运维管理流程、故障排查指南（WORD 版）、设备配置，所有资料需加盖施工方公章并提供电子版 + 纸质版 | 必需 | □是/□否 |
|  | 施工方在设备安装、维护、运维服务全过程中，对甲方的生产数据、业务信息、网络配置、设备参数等所有涉密信息承担保密责任，严禁泄露、复制、外传；项目合作结束后持续履行保密义务，若发生泄密行为，施工方承担甲方全部直接及间接损失并承担相应法律责任 | 必需 | □是/□否 |
|  | 质保期内，施工方对甲方整体网络质量进行定期巡检维护，每周现场巡检次数不低于 1 次，每次巡检完成后出具《网络巡检报告》，记录设备运行状态、网络性能指标、潜在问题及处理建议，巡检报告经甲方签字确认后留存归档。 | 必需 | □是/□否 |

验收需求

| 序号 | 要求 | 期望/必需 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 验收阶段，施工方采用福禄克 FLUKE专业线缆测试设备（需为正版授权、在校验有效期内），对所有室内六类非屏蔽网线、24 芯光缆进行全链路现场测试，针对传输速率、衰减、串扰、回波损耗等关键指标出具正式《线缆测试报告》，测试数据需全部符合本 URS 及行业标准要求 | 必需 | □是/□否 |
|  | 车间无线覆盖需实现全区域无死角覆盖，完全匹配甲方生产作业需求，未达标区域施工方需按甲方要求无偿整改，直至符合标准；无线信号核心技术指标要求如下： 1. 信号强度：覆盖区域内无线信号强度≥-70 dBm，无弱信号区；网络时延：Ping 1500 字节数据包，平均时延＜200 ms，无丢包、卡顿；上下行速率：单终端上行速率≥4 Mbit/s、下行速率≥4 Mbit/s； 2. 带机能力：单 AP 实际并发接入终端数量≥40-60 台，多终端并发时网络性能无明显衰减； 3. 漫游性能：全面支持 802.11k/v/r 快速漫游协议，漫游切换过程丢包率≤1%，无断连、重连现象； 4. 频段规划：实现 2.4G 全范围覆盖（保障兼容性）+5G 高速传输（保障速率），终端自动优选 5G 频段，支持频段智能切换； 5. SSID 配置：至少配置 2 个独立隔离 SSID（员工专用 / 访客专用），支持后期按需扩展多 SSID，不同 SSID 实现网络权限隔离 | 必需 | □是/□否 |
|  | 施工方需向甲方提供完整、规范的验收资料，资料需包含但不限于：CAD 版网络线路敷设图（含弱电井、机柜、点位标注）、设备技术参数手册、设备出厂合格证、线缆检测报告、网络性能测试报告、设备配置文件、项目竣工报告等，所有资料电子版刻盘归档，纸质版装订成册并加盖公章 | 必需 | □是/□否 |
|  | 1. 所有网络线路（网线、光缆）、供电线路、光纤跳线均张贴唯一可追溯标识标签，标签包含线路编号、起止点位、规格型号、敷设日期等信息； 2. 标识标签信息与 CAD 线路图、竣工资料完全对应，可实现一键追溯； 3. 所有机柜内部走线遵循 “横平竖直” 原则，采用理线架、扎带规范捆扎，无杂乱缠绕、交叉挤压，设备端口与线路标识一一对应，便于后期运维 | 必需 | □是/□否 |
|  | 光纤配套配件齐全、规格匹配，包含但不限于：光纤终端盒、耦合器、成端尾纤、光纤跳线、标识标签、防水接头盒、固定卡扣等，所有配件均为合格正品，张贴清晰标识，满足光纤敷设、熔接、成端全流程使用需求 | 必需 | □是/□否 |
|  | 所有网络网线在敷设过程中全程穿管保护（采用 PVC 阻燃管 / 金属波纹管），无裸露部分；在机房设备层、弱电井等区域，网线管道采用专用卡扣 / 支架可靠固定，无悬空、晃动、挤压现象，固定间距符合行业施工规范 | 必需 | □是/□否 |